- 招标内容及需求

一、项目概要

1、杭州市第一人民医院中央空调（机房值班、中央空调水处理、空调末端设备、水泵维保服务）清洗维保、特灵主机及电子空气净化器维保服务。预算650000元。

2、服务期：1年；具体起止时间在签订合同时由招标人确定。

3、服务地点：杭州市第一人民医院（杭州市浣纱路261号）。

4、各区域设备的具体位置、数量均由投标人自行安排现场查勘，成交后不得以采购文件未作详尽描述为理由提出额外的款项支付。

二、相关标准

按现行的相关技术规范和标准实施。

三、服务内容及具体要求

（一）中央空调维保服务

1、服务内容：杭州市第一人民医院中央空调维保服务，包括机房值班、中央空调水处理、空调末端设备清洗维保服务等，服务期1年。

2、空调系统保洁服务范围：根据医院中央空调（包括新、排风设备）等各类空调的使用情况，对空调末端设备各种过滤网片、风口，空调机组、风机盘管等进行定期清洗保洁和维护。同时对检查中发现的空调系统的风机盘管、凝结水盘、管网系统及保温状态的不良情况，及时提供保养和维修，对故障的风机、盘管、电机等进行维修更换及配合空调系统紧急抢修和突发事件的处理。

3、空调设备机房值班服务范围：根据招标人1号楼地下机房的设备使用情况，对中央空调机房的空调主机、热交、消防及生活供水设备和配套的水泵、系统及附机设施和机房范围内的工作。

4、维保清单

（1）设备清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调设备机房值班 | 项 | 1 |
| 2 | 空调末端设备保洁 | 项 | 1 |
| 3 | 中央空调清洗保养 | 项 | 1 |
| 4 | 水处理药剂 | 项 | 1 |
| 5 | 冷却塔维修保养 | 项 | 1 |
| 6 | 空调风机盘管、新风机组翅片清洗 | 项 | 1 |
| 7 | 风机盘管 | 项 | 1 |
| 8 | 新风机组 | 项 | 1 |

（2）水处理药剂

| 项目名称 | 暂定数量 |
| --- | --- |
| 1、冷却系统药剂 |  |
| 污泥剥离剂LR-1074 | 100 kg |
| 安全型清洗剂 LR-105 | 75 kg |
| 冷却系统预膜剂LR-103 | 100 kg |
| 日常处理药剂缓蚀阻垢剂LR-104 | 100 kg |
| 日常处理药剂杀菌灭藻剂LR-107 | 100 kg |
| 2、系统清洗、预膜人工服务 | 1项 |
| 3、全年水质调整管理费及分析测试 | 1项 |

（3）冷热媒系统

| 项目名称 | 暂定数量(kg) |
| --- | --- |
| 1、药剂材料 |  |
| 冷热系统预膜剂 LR-206 | 100 |
| 冷热系统日常缓蚀剂LR-2011 | 300 |
| 冷热系统日常阻垢剂LR-2012 | 300 |
| 2、系统清洗、预膜人工技术服务以水过滤器拆洗。 |  |
| 3、全年水质调整管理费及分析测试（每月一次) |  |
| 4、全年加药及水质调试技术服务（每周一次) |  |

5、冷却塔维修保养

（1）保养维护：

电机的防锈防蚀。

风机防锈防蚀和轴承加润滑剂。

冷却塔本体及塔内的清洗、除泥、防蚀。散热片的更换。

冷却塔金属部件的防锈防蚀。

供水管道设施冬季保养和防冻。

供水管道阀门的防锈防蚀防卡死的保养。

加药装置的维修保养。

风机皮带更换和拆卸。

定期清除塔内的淤泥和垃圾。

塔顶避雷设施匠防锈防蚀和倒塌的修复。

（2）检查调整：

电机、风机紧固件，工作温升和运行工况。

根据运行工况，检查调整散热片的安放集度。

检查调整塔内水位、风叶、散热片的工况，使飘水率在0.01%以内，进出水温差5℃左右，噪声在57dba以内。

塔内浮球、水位的检查调整，使冷却塔内的水位差保持在10%-15%左右。

供水管道过滤器（网）的检查拆洗。

供水阀门定期防卡死检查（每次检查时对阀门左右转至最大各三次）和阀门镙杆的加汕。

风机风叶角度、风机皮带轮和电机皮带轮的轴线度的检查调整。

转动皮带的松紧度和磨损度的检查调整。

定期检查调整喷溅装置的喷嘴角度。

定期调整各塔补水阀门的流量：保持各塔补水平衡均匀。

（3）空调风机盘管、新风机组翅片清洗

清洗内容：

风机盘管、新风机组翅片清洗，盘管过滤器拆洗。

拆卸电机、风机叶轮清洗。

凝结水托盘清理、清洗（水洗）。

风机盘管：暂估1500台、新风机组：暂估60台。

6、空调设备机房值班

（1）服务范围：根据招标人1号楼地下机房的设备使用情况，对中央空调机房的空调主机、热交、消防及生活供水设备和配套的水泵、系统及附机设施和机房范围内的工作。

（2）工作时间：投标人需提供的值班、维护保养工作实行24小时工作制，节假日轮休制。

（3）相关要求

投标人拟派的工作人员必须思想品德端正、讲文明、身体健康、无不良行为，统一着装，佩证上岗，文明用语。

严格遵守国家的法律法规和劳动政策法规以及劳动纪律和规章制度。合同期内，拟派人员的管理均由投标人负责，如发生劳资纠纷等问题均与招标人无关。

如拟派人员有违纪违规行为，招标人有权要求立即更换人员。

招标人将不定期组织人员对投标人的服务工作进行检查，如投标人工作未达到行业规范标准和招标人要求的技术质量指标，投标人应无条件执行整改，并扣除当月服务费100元/次.

投标人应确保平时3人轮流24小时在岗、夏季（6-9月份）4人24小时轮流在岗不得缺岗，招标人按当月考勤表的实际到岗人数和天数签发服务费，如缺岗10天以上的招标人暂停签发当月相应的服务费，并作为违约处理，同时向违约方索赔对方违约而发生的损失。

在合同期内，投标人人员的工作如受到投诉，则每次投诉经核实后扣除相应服务费，当月最高扣款额度为服务费用的1% 。

（4）技能及安全要求

投标人对负责承包范围内的工作应有足够的技术资源支持，能解决招标人委托服务工作内容中的设施保养维护及相应的设备及电器修理（不包括机房主机设备二级保养以上的项目）。

投标人派往招标人的人员应具备相应的岗位所要求的专职技术能力。在上岗前应由投标人进行安全知识教育、基本操作技能与岗位专业、人员素质等职业培训合格后方可派往招标人。招标人凭投标人的培训合格证进行现场技能考核合格后方可正式上岗，如不合格，则退回投标人另行换人。

投标人应督促进派人员注意安全生产，杜绝事故的发生，投标人人员在招标人工作期间应有安全员监督工作场所的安全情况，落实好现场的安全措施。发生伤亡事故的，如属投标人责任，由投标人承担：如属招标人责任则由招标人承担：双方均有责任，按比例分担。

（5）招标人配合的工作：

向投标人进派人员提供生活和就餐的方便。

提供投标人人员进出工作场所、搬运器材等的方便。

空调系统日常维护工作中所产生的耗材经招标人相关负责人确认后，以旧换新。

与招标人各科室协调设备维护的时间和工作安排。

（6）其他约定：

投标人应具有应付特殊情况和应急抢修能力。

如招标人有临时性或重要任务，投标人应全力无条件地配合招标人完成任务。

投标人应配齐清单内的常用工具。专用工具应及时调配。涉及安全生产的工具应及时更新。临时借用招标人工具、设备应办理借用手续，规范使用。

作业中投标人人员损坏招标人财物或导致招标人荣誉受损的，由投标人依照法律规定承担相应责任和赔偿由于荣誉受损引起的损失。

投标人人员国定假日加班费按实际加班人数，按每班80元×3倍计，由投标人自行考虑包含在投标报价中，招标人不另行支付。

7、空调系统保洁

（1）服务范围

根据医院中央空调（包括新、排风设备）等各类空调的使用情况，对空调末端设备各种过滤网片、风口，空调机组、风机盘管等进行定期清洗保洁和维护。同时对检查中发现的空调系统的风机盘管、凝结水盘、管网系统及保温状态的不良情况，及时提供保养和维修，对故障的风机、盘管、电机等进行维修更换及配合空调系统紧急抢修和突发事件的处理。

（2）工作时间：投标人提供保洁、维护运转工作实行8小时工作制，节假日轮休制。

（3）招标人对投标人有关要求

投标人派往招标人的工作人员必须思想品德端正、讲文明、身体健康、无不良行为，统一着装，佩证上岗，文明用语。

严格遵守国家的法律法规和劳动政策法规以及的劳动纪律和规章制度。合同期内，投标人人员的管理均由投标人负责，如发生劳资纠纷等问题均与招标人无关。

如投标人人员有违纪违规行为，招标人有权要求投标人立即更换人员：违纪违规者经投标人调查核实，按投标人有关规定处罚，如有违法行为，依据法律程序处理。

招标人将不定期组织人员对投标人的维修保养工作进行检查，如投标人工作未达到行业规范标准和招标人要求的技术质量指标，投标人应无条件执行整改，并扣除当月服务费每处100元/次.

投标人应确保每天有4 人在岗工作（如遇特殊情况需增加人员由投标人自行调配解决，甲方不再签发服务费）。招标人按当月考勤表的实际在岗人数签发服务费，缺岗10天以上的甲方暂停签发当月相应的服务费，并作违约处理，直至投标人整改到位止。

在合同期内，投标人人员的工作如受到投诉，则每次投诉经核实后扣除相应服务费，当月最高扣款额度为服务费用的1%。

（4）服务质量标准

1）参照国家卫生部颁发的公共场所集中空调通风系统卫生规范中的相应条例执行。

2）风机出口的风量应>1.5 m/秒。

3）冷凝水管无漏水：保温层无破裂：风机电机噪声震动及其他工况在正常范围内。

4）空调末端通风口清洗保洁周期按招标人要求。

（5）技能及安全要求

投标人派往招标人的人员应有对设备简单的维修保养技能。在上岗前应经投标人进行安全知识教育、基本操作技能与岗位专业、人员素质等职业培训合格后方可派往甲方。招标人凭投标人的培训合格证进行现场技能考核合格后方可正式上岗，如不合格，则退回投标人另行换人。

投标人应督促进派人员注意安全生产，杜绝事故的发生，投标人人员在招标人工作期间发生伤亡事故的，如属投标人责任，由投标人承担：如属甲方责任则由甲方承担：双方均有责任，按比例分担。

8、招标人配合的工作：

无偿提供投标人人员存放工具、材料以及换衣、休息和就餐的场所。

提供投标人人员进出工作场所、搬运器材等的方便。

空调系统日常维护工作中所产生的耗材经招标人相关负责人确认后，以旧换新。

与招标人各科室协调设备维护的时间和工作安排。

9、投标人在服务期内提供中央空调清洗风机、新风出风口、过滤网服务。

10、其他约定：

1）投标人应具有应付特殊情况和应急抢修能力。

2）如招标人有临时性或重要任务，投标人应全力无条件地配合招标人完成任务。

3）投标人人员国定假日加班费按实际加班人数，按每班80元×3倍计，由投标人自行考虑包含在投标报价中，招标人不另行支付。

4）投标人应配齐清单内的常用工具。专用工具应及时调配。涉及安全生产的工具应及时更新。临时借用招标人工具、设备应办理借用手续，规范使用。

5）作业中投标人人员损坏招标人财物或导致招标人荣誉受损的，由投标人依照法律规定承担相应责任。

6）招标人根据投标人人员的工作及招标人各部门的意见情况，在本合同续签前，对投标人的工作做出评估，以作为合同续签的条件之一。工作评估的依据是本合同的三个附件和招标人各部门的投诉意见。

8）违约处理：双方如有违约的，违约方应按合同服务费的20%作为合同违约金支付给未违约方。

11、主要配件及耗材表

| 序号 | 配件材料 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 散热片750×800×0.35 | 片 | 1 |  |
| 2 | 散热片750×400×0.35 | 片 | 1 |  |
| 3 | 冷却塔风机电机（良机） | 套 | 1 |  |
| 4 | 冷却塔风机皮带（正品） | 根 | 1 |  |
| 5 | 新风机机电机250 | 台 | 1 |  |
| 6 | 不锈纲金属软管 | 根 | 1 |  |
| 7 | FP204WA | 台 | 1 |  |
| 8 | 新风机盘管（整机） 单电机FP1O2wA | 台 | 1 |  |
| 9 | 专用胶水 | 公斤 | 1 |  |
| 10 | 油漆底漆 | 公斤 | 1 |  |
| 11 | 油漆面漆 | 公斤 | 1 |  |
| 12 | 拆卸费 | 次 | 1 |  |
| 13 | 电机保养 | 台 | 1 |  |

（二）特灵主机及电子空气净化器维保服务

1、设备清洗维保数量：

| 序号 | 机组规格型号 | 生产厂家 | 数量（台数） | 集尘室数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F520G | Honcywcll | 36 | 36 |
| 2 | F50F | Honcywcll | 22 | 44 |
| 3 | F58G | Honcywcll | 5 | 10 |
| 4 | 特灵离心CVHG机组 | 上海豪曼 | 3 |  |
| 合计 |  |  | 66 | 90 |

2、维保内容：

（1）特灵离心机组

月巡视保养工作内容(机组运行期间每月一次)

1）检查电脑各参数显示值是否正确。

2）检查机组历史报警及运行记录，判断机组状况。

3）检查压缩机运转是否有异常震动及声响。

4）检查压缩机润滑状况。

5）检查压缩机吸、排气过热度是否正常.

6）检查蒸发器、冷凝器换热效果。

7）制冷系统冷媒量检查调整。

8）检查水系统各阀门开启是否正确。

9）运转部分润滑情况及添加适当润滑油:

10）提供检查报告。

以上工状现异常时应及时调整和排除故障使其恢复正常。并及时通知院方人员和记入巡检记录。

年度保养(在机组停机后与机组启动前进行)

1）检查冷冻油是否有必要更换。

2）更换系统干燥过滤芯。

3）检查油位是否正常并调整。

4）对机组进行系统检漏。

5）清洗冷凝器铜管。(机械清洗)

6）检查机组水流量压差是否正确。

7）检查机组各阀门开启是否正确。

8）检查电脑控制系统各参数是否正确。

9）检测各报警保护控制是否正确。

10）检测压缩机电机绕组电阻。

11）检查安全保护元件。

12）检查及清理电气控制中心。

13）检查不正常的声响，震动及高温。

14）开机调试。

15）提供机组运行报告。

以上工状出现异常，零部件需要更换或设备需维修，应经院方人员签字确认后给予及时的更换和修复，保证设备正常运行。

（2）电子空气净化机服务清单

| 楼层 | 设备位置 | 数量（台） |  |  | 清洗次数 （月/次） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F52G | F50F | F58G | 集尘室 | 滤网 |
| 一号楼 1层 | 急诊室、抢救室（小） | 2 |  |  | 1 | 2 |
|  | 急诊室、抢救室新风机 |  | 2 |  | 1 | 2 |
|  | 急诊室、抢救、治疗 | 2 |  |  | 1 | 2 |
|  | 急诊室监护（EICU） | 4 |  |  | 2 | 2 |
| 一号楼 2 层 | 输液室 | 6 |  |  | 4 | 4 |
|  | 注射室 | 2 |  |  | 1 | 2 |
|  | 连廊北通道口新风机房 |  | 2 |  | 2 | 4 |
| 一号楼 3层 | 中心供应发放室内 | 1 |  |  | 1 | 2 |
|  | 中心供应发放室内空调机房 |  | 6 |  | 1 | 2 |
|  | 连廊北通道口新风机房 |  | 2 |  | 1 | 2 |
| 一号楼 4层 | 连廊北通道口新风机房 |  | 2 |  | 4 | 4 |
|  | ICU重症监护大厅 |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | ICU重症监护病房 | 11 |  |  | 4 | 4 |
| 一号楼 5层 | 妇产科污物室新风机 |  | 2 |  | 1 | 2 |
|  | 分娩室 | 6 |  |  | 1 | 2 |
|  | 连廊北通道口新风机房 |  | 2 |  | 1 | 2 |
| 四号楼 11层 | 眼科中心 1 | 2 |  |  | 1 | 2 |
|  | 眼科中心 2 |  |  | 5 | 1 | 2 |
| 合计 |  | 36 | 22 | 5 | 32 | 46 |

3、主要配件及耗材表

| 序号 | 配件耗材名称 | 规格及产地 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆机润滑油(48#) | 特灵原装 | 元/桶 |
| 2 | 离心机润滑油(22#) | 特灵原装 | 元/桶 |
| 3 | R123 氟利昂 | 国产100kg/桶（蓝天） | 元/桶 |
| 4 | 油过滤器 | 美国 | 元/只 |
| 5 | 干燥过滤器 | 美国 | 元/只 |
| 6 | 冷凝器专用清洗剂 | 国产25/kg | 元/桶 |
| 7 | 翅片专用清洗剂 | 国产25/kg | 元/桶 |
| 8 | 压缩机电加热器 | 美国 | 元/根 |
| 9 | 低压保护开关 | 美国 | 元/只 |
| 10 | 高压保护开关 | 美国 | 元/只 |
| 11 | 水流量开关 | 美国/ITT | 元/只 |
| 12 | 油泵自动器 | 特灵原装 | 元/只 |
| 13 | 油泵自动电容 | 特灵原装 | 元/只 |
| 14 | 自动传感器 | 特灵原装 | 元/只 |
| 15 | 主机查漏 | 特灵厂家报价 | 元/项 |
| 16 | 预过滤网 | 霍尼韦尔电子维修配件 | 元/个 |
| 17 | 集成室 | 霍尼韦尔电子维修配件 | 元/项 |
| 18 | 电源开关 | 霍尼韦尔电子维修配件 | 元/个 |
| 19 | 电源主板 | 霍尼韦尔电子维修配件 | 元/个 |
| 20 | 启动版 | 霍尼韦尔电子维修配件 | 元/个 |
| 21 | 面板卡口更换 | 霍尼韦尔电子维修配件 | 元/项 |
| 22 | 金属面板 | 霍尼韦尔电子维修配件 | 元/块 |
| 23 | 连锁开关 | 霍尼韦尔电子维修配件 | 元/个 |
| 24 | 电离丝 | 霍尼韦尔电子维修配件 | 元/项 |
| 25 | 导叶刀叉 | 特灵OPR00372 | 元/件 |

（三）水泵维修服务要求

1、水泵维修及配件耗材费不含在本次投标报价中，按实际产生的数量结合投标人填报的价格由招标人另行支付；维修更换及质保由投标人负责完成。

2、水泵主要配件及耗材表

| 1号楼空调循环水泵（格兰富GRUNDFOS）及ABB，DANFOSS变频柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 技术参数 |  |  | 单位 | 安装位置 | 单价（元） |
|  |  |  | 流量 （㎡/h） | 扬程（m） | 功率（kw） |  |  |  |
| 1 | 空调冷却泵 1#、2#、 3#、4# | 格兰富 NK250-400/374/B/ BAQE/1/110 | 800 | 36 | 110-4P | 台 | 1号楼-2F空调机房 |  |
|  | 配套电动机 | MMG315S-4-80L-F 110W-4P | BRG.D.E:6319 N.D.E:6319 |  |  | 台 |  |  |
| 2 | 水泵智能控制仪1号柜-3号柜 | 裕达 CPQ-110 型 YD-140324034/35/36 | 配ABB变频器一台 ACS510-110KW 一控一型 |  |  | 台 |  |  |
| 3 | 热水循环泵 1#、2#、3# | 格兰富 NK125-250/262/B/B AQE/22/4 | 265 | 20 | 22-4P | 台 | 1号楼-2F空调机房 |  |
|  | 配套电动机 | MMG180L-4-48L22KW-4P | BRG.D.E:6311 N.D.E:6211 |  |  | 台 |  |  |
| 4 | 水泵智能控制仪4号柜 | 裕达 CPQ-110 型44KW YD-140324037 | 配ABB变频器一台 ACS510-22KW 一控三型 |  |  | 台 |  |  |
| 5 | 空调冷冻泵 1#、2#、 3#、4# | 格兰富 NKG200-400/355/B/ BAQE/1/75/4 | 520 | 37 | 75-4P | 台 | 1号楼-2F空调机房 |  |
|  | 配套电动机 | MMG280S-4-75-E 75KW-4P | BRG.D.E:6317 N.D.E:6314 |  |  | 台 |  |  |
| 6 | DANFOSS 水泵变频控制柜 1号柜-4号柜 | 75KW一控一型 丹佛斯变频器75KW VLT | 配DANFOSS变频器一台 FC-102P75 丹佛斯PID仪表 Control Panel LCP102 130B1107 |  |  | 台 |  |  |

| 1#楼生活变频供水机组（格兰富GRUNDFOS） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 设备名称 |  | 型号、规格 | 技术参数 |  |  | 单位 | 地点 | 单价（元） |
|  |  |  |  | 流量 （㎡/h） | 扬程（m） | 功率（kw） |  |  |  |
| 1 | 高 区 生 活 变 频 供 水 机 组 | 格兰富生活变频供水机组一套 |  |  |  |  | 套 | 一号楼-2F 生活泵房内 |  |
|  |  | 生活泵 | CR45-4A-E | 45 | 79.5 | 15 | 台 |  |  |
|  |  | 电动机 | 15KW | 7309B 6307C3 |  |  | 台 |  |  |
|  |  | 变频柜 | 变频三控三型 | ABB变频器3台 PLC:SIMENS SIMATIC S7-200 SMART PID 人机界面：西门子 SIMENA SMART LINE |  |  | 台 |  |  |
|  |  | 气压罐 |  |  |  |  | 台 |  |  |
|  |  | 传感器 |  |  |  |  | 套 |  |  |
|  |  | 组合件 | 共同底座、管路、阀门组合件 |  |  |  | 套 |  |  |
| 2 | 低 区 生 活 变 频 供 水 机 组 | 格兰富生活变频供水机组一套 |  |  |  |  | 套 | 一号楼-2F 生活泵房内 |  |
|  |  | 生活泵 | CR32-4A-F-A-E-EQBE | 30 | 59 |  | 台 |  |  |
|  |  | 变频柜 | 变频三控三型 | ABB变频器3台 PLC:SIMENS SIMATIC S7-200 SMART PID 人机界面：西门子 SIMENA SMART LINE |  |  | 台 |  |  |
|  |  | 气压罐 |  |  |  |  | 台 |  |  |
|  |  | 传感器 |  |  |  |  | 套 |  |  |
|  |  | 组合件 | 共同底座、管路、阀门组合件 |  |  |  | 套 |  |  |

| 2#楼生活变频供水机组（格兰富GRUNDFOS） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 设备名称 |  | 型号、规格 | 技术参数 |  |  | 单位 | 地点 | 单价（元） |
|  |  |  |  | 流量 （㎡/h） | 扬程（m） | 功率（kw） |  |  |  |
| 1 | 高 区 生 活 变 频 供 水 机 组 | 格兰富生活变频供水机组一套 |  |  |  |  | 套 | 一号楼-2F 生活泵房内 |  |
|  |  | 生活泵 | CR32-4A-F- AA-E-EQBE | 30 | 59 |  | 台 |  |  |
|  |  | 变频柜 | 变频 三控三型 | ABB变频器3台 PLC:SIMENS SIMATIC S7-200 SMART PID 人机界面：西门子 SIMENA SMART LINE |  |  | 台 |  |  |
|  |  | 气压罐 |  |  |  |  | 台 |  |  |
|  |  | 传感器 |  |  |  |  | 套 |  |  |
|  |  | 组合件 | 共同底座、管路、阀门组合件 |  |  |  | 套 |  |  |
| 2 | 生活泵 |  | 格兰富水泵 |  |  |  | 台 | 2号楼 |  |
|  | 变频柜 |  | 格兰富厂家配套：其中包括 ABB变频器六台 西门子PLC二套 西门子触摸屏二套 |  |  |  | 套 |  |  |
|  | 压力变送器 |  | 丹佛斯 |  |  |  | 套 |  |  |
|  | 气压罐 |  | 格兰富配套 |  |  |  | 套 |  |  |
|  | 配套管件 |  | 水泵进出水闸阀、止回阀 |  |  |  | 只 |  |  |

| 3#楼、4#楼生活变频供水机组（格兰富GRUNDFOS） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 设备名称 |  | 型号、规格 | 技术参数 |  |  | 单位 | 地点 | 单价（元） |
|  |  |  |  | 流量 （㎡/h） | 扬程（m） | 功率（kw） |  |  |  |
| 1 | 生 活 变 频 供 水 机 组 | 格兰富生活变频供水机组一套 |  |  |  |  | 套 | 一号楼-2F 生活泵房内 |  |
|  |  | 生活泵 | CR32-4A-F- AA-E-EQBE | 30 | 59 |  | 台 |  |  |
|  |  | 变频柜 | 变频 三控三型 | ABB变频器3台 PLC:SIMENS SIMATIC S7-200 SMART PID 人机界面：西门子 SIMENA SMART LINE |  |  | 台 |  |  |
|  |  | 气压罐 |  |  |  |  | 台 |  |  |
|  |  | 传感器 |  |  |  |  | 套 |  |  |
|  |  | 组合件 | 共同底座、管路、阀门组合件 |  |  |  | 套 |  |  |
| 2 | 生活泵 |  | 格兰富水泵 |  |  |  | 台 | 3、4号楼 |  |
|  | 变频柜 |  | 格兰富厂家配套：其中包括 ABB变频器六台 西门子PLC二套 西门子触摸屏二套 |  |  |  | 套 |  |  |
|  | 压力变送器 |  | 丹佛斯 |  |  |  | 套 |  |  |
|  | 气压罐 |  | 格兰富配套 |  |  |  | 套 |  |  |
|  | 配套管件 |  | 水泵进出水闸阀7只、止回阀3只 |  |  |  | 批 |  |  |

| 6#楼生活变频供水机组（供水范围：5#、6#、7#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 设备名称 |  | 型号、规格 | 技术参数 |  |  | 单位 | 地点 | 单价（元） |
|  |  |  |  | 流量 （㎡/h） | 扬程（m） | 功率（kw） |  |  |  |
| 1 | 生 活 变 频 供 水 机 组 | 生活变频供水机组 中荷合资上海海德隆流体 |  | 32 | 46 | 4 | 套 | 6号楼-1F 生活泵房 |  |
|  |  | 生活泵 | CR32-4A-F- AA-E-EQBE | 16 | 46 | 4 | 台 |  |  |
|  |  | 电动机 | 4KW |  |  |  | 台 |  |  |
|  |  | 变频柜 | 变频 一控二型 无PLC | ABB变频器1台 PID 人机界面一套 Samkoon |  |  | 台 |  |  |
|  |  | 气压罐 |  |  |  |  | 台 |  |  |
|  |  | 传感器 |  |  |  |  | 套 |  |  |
|  |  | 组合件 | 共同底座、管路、阀门组合件 |  |  |  | 套 |  |  |
| 主材小计 | 生活泵 |  | 合资水泵 |  |  |  | 台 | 5、6、7号楼 |  |
|  | 变频柜 |  | 厂家配套：其中包括 ABB变频器1台 PID 人机界面一套 |  |  |  | 套 |  |  |
|  | 压力变送器 |  | 丹佛斯 |  |  |  | 套 |  |  |
|  | 气压罐 |  | 格兰富配套 |  |  |  | 套 |  |  |
|  | 配套管件 |  | 水泵进出水闸阀5只、止回阀2只 |  |  |  | 套 |  |  |

| 教学楼生活供水机组（格兰富GRUNDFOS） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 设备名称 |  | 型号、规格 | 技术参数 |  |  | 单位 | 地点 | 单价（元） |
|  |  |  |  | 流量 （㎡/h） | 扬程（m） | 功率（kw） |  |  |  |
| 1 | 生 活 供 水 机 组 | 格兰富生活供水泵 |  |  |  |  | 套 | 教学楼 -1F 生活泵房 |  |
|  |  | 生活泵 | CR32-4A-F- AA-E-EQBE | 30 | 76-97.8 | 11 | 台 |  |  |
|  |  | 电动机 | GRUNDFOS BURT11KW | 6309B 6307C3 |  |  | 台 |  |  |
|  |  | 控制柜 | 一控二型 | 屋顶水箱液位自动控制，电气老化严重 |  |  | 台 |  |  |
|  |  | 组合件 | 共同底座、管路、阀门组合件 |  |  |  | 套 |  |  |

| 5#楼9F屋顶热水循环水泵（格兰富GRUNDFOS） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 设备名称 |  | 型号、规格 | 技术参数 |  |  | 单位 | 地点 | 单价（元） |
|  |  |  |  | 流量 （㎡/h） | 扬程（m） | 功率（kw） |  |  |  |
| 1 | 生 活 供 水 机 组 | 格兰富热水循环泵 |  |  |  |  | 组 | 5#楼9F 屋顶泵房 |  |
|  |  | 热水泵 | TP50-190/2 A-E-A-BAQE | 22.2 | 15.5 | 1.5 | 台 |  |  |
|  |  | 电动机 | GRUNDFOS MMG080MA-2 -19FT100-E | 6309B 6307C3 |  |  | 台 |  |  |
|  |  | 热水泵 | TP50-190/2 A-E-A-BAQE | 22.2 | 15.5 | 0.75 | 台 |  |  |
|  |  | 电动机 | GRUNDFOS MMG080MA-2 -19FT100-E3 | 6309B 6307C3 |  |  | 台 |  |  |
|  |  | 控制柜 | 一控二型 | 自动控制 |  |  | 台 |  |  |

| 1号楼热水循环泵（格兰富GRUNDFOS）及电气控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 设备名称 | 型号、规格 | 技术参数 |  |  | 单位 | 地点 | 单价（元） |
|  |  |  | 流量 （㎡/h） | 扬程（m） | 功率（kw） |  |  |  |
| 1 | 低区二次供水循环水泵 | 格兰富 TP65-210/2 A-F-A-BAQE | 46.3 | 16.8 | 3 | 台 | 1号楼-2F 热水机房 |  |
|  | 配套电动机 | MMG100L-2-28FF215 -E3 | GRUNDFOS电机 |  |  | 台 |  |  |
| 2 | 低区二次供水循环水泵 | 南方 TD50-15G/2 SWSCJ | 20 | 15 | 1.5 | 台 |  |  |
|  | 配套电动机 | 南方YG3-90S-2 | 1.5KW |  |  | 台 |  |  |
| 3 | 低区真空热水进水循环水泵 | 格兰富 TP65-210/2 A-F-A-BAQE | 46.3 | 16.8 | 3 | 台 |  |  |
|  | 配套电动机 | MMG100L-2-28FF215 -E3 | GRUNDFOS电机 |  |  | 台 |  |  |
| 4 | 低区真空热水进水循环水泵 | 南方 TD50-15G/2 SWSCJ | 20 | 15 | 1.5 | 台 |  |  |
|  | 配套电动机 | 南方YG3-90S-2 | 1.5KW |  |  | 台 |  |  |
| 5 | 2#楼热水回水循环水泵 | 南方TD50-15G/2 SWSCJ | 20 | 15 | 1.5 | 台 |  |  |
|  | 配套电动机 | 南方YG3-90S-2 | 1.5KW |  |  | 台 |  |  |
| 6 | 高区真空热水进水循环一次进水循环水泵 | 南方TD40-16G/2 SWSCL | 12 | 15 | 1.1 | 台 | 1号楼-2F 热水机房 |  |
|  | 配套电动机 | 南方YG3-90S-2 | 1.1KW |  |  | 台 |  |  |
| 7 | 高区水箱二次出水 泵环二次进水循环水泵 | 南方TD40-16G/2 SWSCL | 12 | 15 | 1.1 | 台 |  |  |
|  | 配套电动机 | 南方YG3-90S-2 | 1.1KW |  |  | 台 |  |  |

| 水泵维修常见配件表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 水泵机封 | 个 |  | 提示：因水泵型号不同，各零配件规格价格均不同，供应商具体配件报价以实际水泵型号匹配为准； |
| 2 | 叶轮 | 个 |  |  |
| 3 | 水泵轴承 | 个 |  |  |
| 4 | 轴承 | 个 |  |  |
| 5 | 减漏环 | 个 |  |  |
| 6 | 密封环 | 个 |  |  |
| 7 | 油封环 | 个 |  |  |
| 8 | 吸水管 | 根 |  |  |
| 9 | 滤水管 | 根 |  |  |
| 10 | 电机轴承 | 个 |  |  |
| 11 | 电机保险丝 | 个 |  |  |
| 12 | 螺栓 | 个 |  |  |

四、其他要求

1、投标人拟派的工作人员必须思想品德端正、讲文明、身体健康、无不良行为，统一着装，佩证上岗，文明用语。

2、严格遵守国家的法律法规和劳动政策法规以及劳动纪律和规章制度。合同期内，拟派人员的管理均由投标人负责，如发生劳资纠纷等问题均与招标人无关。

3、如拟派人员有违纪违规行为，招标人有权要求立即更换人员。

4、招标人将不定期组织人员对投标人的服务工作进行检查，如投标人工作未达到行业规范标准和招标人要求的技术质量指标，投标人应无条件执行整改，并扣除当月服务费100元/次.

5、投标人应确保空调设备机房值班平时3人轮流24小时在岗、夏季（6-9月份）4人24小时轮流在岗不得缺岗，招标人按当月考勤表的实际到岗人数和天数签发服务费，如缺岗10天以上的招标人暂停签发当月相应的服务费，并作为违约处理，同时向违约方索赔对方违约而发生的损失。

6、在合同期内，投标人人员的工作如受到投诉，则每次投诉经核实后扣除相应服务费，当月最高扣款额度为服务费用的1% 。

7、投标人对负责承包范围内的工作应有足够的技术资源支持，能解决招标人委托服务工作内容中的设施保养维护及相应的设备及电器修理（不包括机房主机设备二级保养以上的项目）。

8、投标人派往招标人的人员应具备相应的岗位所要求的专职技术能力。在上岗前应由投标人进行安全知识教育、基本操作技能与岗位专业、人员素质等职业培训合格后方可派往招标人。招标人凭投标人的培训合格证进行现场技能考核合格后方可正式上岗，如不合格，则退回投标人另行换人。

9、投标人应督促进派人员注意安全生产，杜绝事故的发生，投标人人员在招标人工作期间应有安全员监督工作场所的安全情况，落实好现场的安全措施。发生伤亡事故的，如属投标人责任，由投标人承担：如属招标人责任则由招标人承担：双方均有责任，按比例分担。

10、投标人应具有应付特殊情况和应急抢修能力。

11、如招标人有临时性或重要任务，投标人应全力无条件地配合招标人完成任务。

12、投标人人员国定假日加班费按实际加班人数，按每班80元×3倍计，由投标人自行考虑包含在投标报价中，招标人不另行支付。

13、投标人应配齐清单内的常用工具。专用工具应及时调配。涉及安全生产的工具应及时更新。临时借用招标人工具、设备应办理借用手续，规范使用。

14、作业中投标人人员损坏招标人财物或导致招标人荣誉受损的，由投标人依照法律规定承担相应责任。

15、招标人根据投标人人员的工作及招标人各部门的意见情况，在本合同续签前，对投标人的工作做出评估，以作为合同续签的条件之一。工作评估的依据是本合同的三个附件和招标人各部门的投诉意见。

16、违约处理：双方如有违约的，违约方应按合同服务费的20%作为合同违约金支付给未违约方。